## Active_TỔNG KHO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
PHÒNG / GRADE D - TỔNG KHO ROOM/ GRADE D - QC AREA
[6 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 15
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Buồng lấy mẫu nguyên vật liệu 1 Material sampling booth 1 | Buồng cân nguyên liệu 1 Dispensing booth 1 | Buồng cân nguyên liệu 2 Dispensing booth 2 | AIRLOCK nhân viên 1 Personal airlock 1 | AIRLOCK nguyên liệu 1 Material airlock 1 | Phòng cân cấp phát 1 Dispensing room 1 | Phòng dụng cụ sạch 1 Cleaned tools room 1 | AIRLOCK dụng cụ bẩn 1 Dirty tools airlock 1 | Phòng thay trang phục vệ sinh dụng cụ 1 Changing for cleaning tools room 1 | AIRLOCK nhân viên 2 Personal airlock 2 | AIRLOCK nguyên liệu 2 Material airlock 2 | Phòng cân cấp phát 2 Dispensing room 2 | Phòng dụng cụ sạch 2 Cleaned tools room 2 | AIRLOCK dụng cụ bẩn 2 Dirty tools airlock 2 | Phòng thay trang phục lấy mẫu Changing for sampling | AIRLOCK nhân viên 5 Personal airlock 5 | AIRLOCK nguyên liệu 5 Material airlock 5 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling room | AIRLOCK nhân viên 6 Personal airlock 6 | AIRLOCK nguyên liệu 6 Material airlock 6 | Phòng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling room
|  | 0212001_A1 | 0212002_A1 | 0212003_A1 | 0112025_A1 | 0112026_A1 | 0112027_A1 | 0112028_A1 | 0112031_A1 | 0112032_A1 | 0112033_A1 | 0112034_A1 | 0112035_A1 | 0112036_A1 | 0112037_A1 | 0112052_A1 | 0112053_A1 | 0112054_A1 | 0112055_A1 | 0112057_A1 | 0112058_A1 | 0112059_A1
2023-10-26 | 1 Tháng/ lần | 3 | 6 | 17 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 15 | 10 | 17 | 0 | 18 | 14 | 1 | 18 | 8 | 7 | 10 | 3
2023-11-23 | 1 Tháng/ lần | 4 | 32 | 38 | 58 | 14 | 23 | 16 | 54 | 57 | 34 | 5 | 12 | 28 | 26 | 37 | 39 | 7 | 10 | 36 | 15 | 20
2023-12-22 | 1 Tháng/ lần | 33 | 38 | 9 | 35 | 20 | 14 | 23 | 17 | 12 | 14 | 9 | 15 | 37 | 18 | 27 | 19 | 26 | 6 | 53 | 32 | 28
| Max | 33 | 38 | 38 | 58 | 20 | 23 | 23 | 54 | 57 | 34 | 10 | 17 | 37 | 26 | 37 | 39 | 26 | 10 | 53 | 32 | 28
| Min | 3 | 6 | 9 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 12 | 0 | 18 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 10 | 3

## Passive_TỔNG KHO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH MÔI TRƯỜNG - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
[6 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 15
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Buồng lấy mẫu nguyên vật liệu 1 Material sampling booth 1 | Buồng cân nguyên liệu 1 Dispensing booth 1 | Buồng cân nguyên liệu 2 Dispensing booth 2 | AIRLOCK nhân viên 1 Personal airlock 1 | AIRLOCK nguyên liệu 1 Material airlock 1 | Phòng cân cấp phát 1 Dispensing room 1 |  |  | Phòng dụng cụ sạch 1 Cleaned tools room 1 | AIRLOCK dụng cụ bẩn 1 Dirty tools airlock 1 | Phòng thay trang phục vệ sinh dụng cụ 1 Changing for cleaning tools room 1 | AIRLOCK nhân viên 2 Personal airlock 2 | AIRLOCK nguyên liệu 2 Material airlock 2 | Phòng cân cấp phát 2 Dispensing room 2 |  |  | Phòng dụng cụ sạch 2 Cleaned tools room 2 |  | AIRLOCK dụng cụ bẩn 2 Dirty tools airlock 2 | Phòng thay trang phục lấy mẫu Changing for sampling | AIRLOCK nhân viên 5 Personal airlock 5 | AIRLOCK nguyên liệu 5 Material airlock 5 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling room |  | AIRLOCK nhân viên 6 Personal airlock 6 | AIRLOCK nguyên liệu 6 Material airlock 6 | Phòng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling room
|  | 0212001_P2 | 0212002_P1 | 0212003_P1 | 0112025_P1 | 0112026_P1 | 0112027_P2 | 0112027_P3 | 0112027_P4 | 0112028_P2 | 0112031_P1 | 0112032_P2 | 0112033_P1 | 0112034_P1 | 0112035_P1 | 0112035_P4 | 0112035_P5 | 0112036_P1 | 0112036_P2 | 0112037_P1 | 0112052_P1 | 0112053_P2 | 0112054_P1 | 0112055_P1 | 0112055_P2 | 0112057_P2 | 0112058_P1 | 0112059_P2 | 0112059_P3
2023-10-26 | 1 Tháng/ lần | 5 | 6 | 8 | 15 | 13 | 15 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4
2023-11-23 | 1 Tháng/ lần | 15 | 5 | 1 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 31 | 19 | 6 | 3 | 8 | 27 | 2 | 3 | 4
2023-12-22 | 1 Tháng/ lần | 2 | 3 | 0 | 32 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1
| Max | 15 | 6 | 8 | 32 | 13 | 15 | 7 | 6 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 10 | 13 | 31 | 19 | 9 | 7 | 8 | 27 | 6 | 7 | 4
| Min | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1

## Rodac_TỔNG KHO
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
[6 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [5 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [5 empty] | 40 | 20 | 15
Giới hạn hành động Action limit | [5 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Buồng lấy mẫu nguyên vật liệu 1 Material sampling booth 1 | Buồng cân nguyên liệu 1 Dispensing booth 1 | Buồng cân nguyên liệu 2 Dispensing booth 2 | AIRLOCK nhân viên 1 Personal airlock 1 | AIRLOCK nguyên liệu 1 Material airlock 1 | Phòng cân cấp phát 1 Dispensing room 1 | Phòng dụng cụ sạch 1 Cleaned tools room 1 | AIRLOCK dụng cụ bẩn 1 Dirty tools airlock 1 | Phòng thay trang phục vệ sinh dụng cụ 1 Changing for cleaning tools room 1 | AIRLOCK nhân viên 2 Personal airlock 2 | AIRLOCK nguyên liệu 2 Material airlock 2 | Phòng cân cấp phát 2 Dispensing room 2 | Phòng dụng cụ sạch 2 Cleaned tools room 2 | AIRLOCK dụng cụ bẩn 2 Dirty tools airlock 2 | Phòng thay trang phục lấy mẫu Changing for sampling | AIRLOCK nhân viên 5 Personal airlock 5 | AIRLOCK nguyên liệu 5 Material airlock 5 | Phòng lấy mẫu nguyên liệu Raw material sampling room | AIRLOCK nhân viên 6 Personal airlock 6 | AIRLOCK nguyên liệu 6 Material airlock 6 | Phòng lấy mẫu bao bì Packaging material sampling room
|  | 0212001_R2 | 0212002_R1 | 0212003_R1 | 0112025_R1 | 0112026_R1 | 0112027_R1 | 0112028_R1 | 0112031_R1 | 0112032_R1 | 0112033_R1 | 0112034_R1 | 0112035_R1 | 0112036_R2 | 0112037_R1 | 0112052_R1 | 0112053_R1 | 0112054_R1 | 0112055_R1 | 0112057_R1 | 0112058_R1 | 0112059_R1
2023-10-26 | 1 Tháng/ lần | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6
2023-11-23 | 1 Tháng/ lần | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1
2023-12-22 | 1 Tháng/ lần | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0
| Max | 2 | 13 | 3 | 15 | 8 | 13 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 11 | 6
| Min | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0