## Sheet1
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng không màu Clear and colourless liquid | ≤ 0.2 ppm | ≤ 5.1 µS.cm−1 (25 oC) | ≤ 0.5 mg/L (500 ppb) | ≤ 100 CFU/ml | Không được có trong 100 ml Absence in 100 ml of water Escherichia Pseudomos aeruginosa
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | NA | 1.2 | 100 | 20
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | NA | 2.6 | 250 | 50
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | Tính chất Character | Nitrates ( ppm) | Độ dẫn điện Conductivity ( µS.cm−1) | TOC (ppb) | Tổng vi khuẩn hiếu khí TAMC (CFU) | Vi Khuẩn Gây Bệnh Specified micro-organisms
Daily | PW2-002 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 13 | ĐẠT
Daily | PW2-014 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 43 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 28 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 27 | 0 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW2-016 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 27 | 16 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 12 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 25 | 0 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 32 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 11 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 19 | 1 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 51 | 6 | ĐẠT
Twice per month | PW2-017 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 10 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 10 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 0 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-018 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 40 | 9 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 10 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 2 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 1 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 14 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 10 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 5 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 1 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 13 | 8 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 10 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 5 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 4 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 15 | 33 | ĐẠT
Twice per month | PW2-019 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 5 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 19 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 4 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 34 | 9 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 4 | 15 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 6 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 4 | 3 | NA
Daily | PW2-020 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 16 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 88 | 0 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 9 | 8 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 65 | 14 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 8 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 2 | 2 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 4 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 33 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 12 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 25 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 3 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-015 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 3 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 2 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 23 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 9 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 9 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 8 | ĐẠT
Daily | PW2-022 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 2 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 32 | NA
Twice per month | PW2-016 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 33 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 13 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 7 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 6 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 7 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 8 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 5 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 2 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 3 | NA
Twice per month | PW2-017 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 14 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 3 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 5 | 2 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 3 | 8 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 1 | 21 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 10 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 1 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 6 | NA
Twice per month | PW2-018 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 7 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 3 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 3 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 11 | 10 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 23 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 30 | 11 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 36 | 1 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 34 | 4 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 7 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 5 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 17 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 5 | NA
Twice per month | PW2-019 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 12 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 11 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 1 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 15 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 19 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 3 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 2 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 22 | 7 | NA
Twice per month | PW2-020 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 20 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 7 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 7 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 9 | 4 | NA
Twice per month | PW2-021 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 5 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 12 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 9 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 2 | ĐẠT
Twice per month | PW2-001 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 80 | 9 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-014 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 0 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 32 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-016 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 17 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 0 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 2 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 2 | ĐẠT
Twice per month | PW2-017 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 2 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 34 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 9 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 2 | ĐẠT
Twice per month | PW2-018 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 9 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 3 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 28 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 10 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 2 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 2 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 8 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 2 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 22 | 4 | ĐẠT
Twice per month | PW2-019 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 6 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 5 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 13 | 1 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.3 | 19 | 6 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 14 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 9 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 2 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 12 | ĐẠT
Twice per month | PW2-020 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 14 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 25 | 8 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 8 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 28 | 5 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 11 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 3 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 2 | ĐẠT
Daily | PW2-015 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 3 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.5 | 5 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 7 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-022 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 17 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 14 | 4 | NA
Twice per month | PW2-016 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 5 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 7 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 3 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 4 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 10 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 7 | NA
Twice per month | PW2-017 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 24 | 2 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 2 | 7 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 4 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 3 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 6 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 7 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 24 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 3 | 5 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 4 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 23 | 2 | NA
Twice per month | PW2-018 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 1 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 26 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 2 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 7 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 1 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 119 | 1 | NA
Twice per month | PW2-019 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 38 | 2 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 7 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 3 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 7 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 2 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 6 | NA
Twice per month | PW2-020 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 2 | 6 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 2 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 36 | 2 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 13 | 1 | NA
Twice per month | PW2-021 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 2 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 3 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 5 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 10 | ĐẠT
Daily | PW2-014 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 4 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 38 | 33 | ĐẠT
Twice per month | PW2-016 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 35 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 6 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 5 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 22 | 6 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 30 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 3 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 39 | 5 | ĐẠT
Twice per month | PW2-017 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 13 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 9 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 5 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 32 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 2 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW2-018 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 8 | 31 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-015 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 1 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 12 | 0 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 1 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-019 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 4 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 9 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW2-020 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 32 | NA
Daily | PW2-002 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 8 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-013 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-022 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 3 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 45 | 3 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 0 | NA
Twice per month | PW2-016 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 4 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 24 | 2 | NA
Twice per month | PW2-017 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 63 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 7 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 2 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 10 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 326 | 1 | NA
Twice per month | PW2-018 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 15 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 23 | 28 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 0 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 1 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 27 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 0 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 124 | 0 | NA
Twice per month | PW2-019 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 37 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 1 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 30 | 2 | NA
Twice per month | PW2-020 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 9 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 24 | 2 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 3 | NA
Twice per month | PW2-021 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-001 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 10 | 4 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 2 | ĐẠT
Daily | PW2-014 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 55 | 1 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 64 | 6 | ĐẠT
Twice per month | PW2-016 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 6 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 87 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 58 | 0 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 89 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 0 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-017 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.96 | 17.2 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.97714 | 18.9714 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.99429 | 20.7429 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.0114 | 22.5143 | 0 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.0286 | 24.2857 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-018 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.0457 | 26.0571 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 86 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 0 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 3 | 1 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 7 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-019 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 60 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 1 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 1 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-020 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 4 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 3 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 2 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 5 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 66 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-015 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 40 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 1 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 5 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-022 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 0 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 38 | 2 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 24 | 0 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 6 | NA
Twice per month | PW2-016 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 19 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 26 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 6 | 0 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 33 | 0 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 0 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 37 | 0 | NA
Twice per month | PW2-018 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 6 | ĐẠT
Twice per month | PW2-019 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 0 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 1 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 40 | 0 | NA
Twice per month | PW2-017 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 34 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 384 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-001 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 13 | 0 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 0 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 0 | NA
Twice per month | PW2-020 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 11 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-02-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 3 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 17 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-014 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 1 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 220 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW2-009 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 7 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 14 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 2 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 2 | ĐẠT
Twice per month | PW2-005 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-010 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 24 | ĐẠT
Twice per month | PW2-018 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 48 | 27 | NA
Twice per month | PW2-019 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 24 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 3 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW2-016 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 21 | 0 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW2-012 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-017 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 26 | 0 | NA
Twice per month | PW2-020 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 7 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 0 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-008 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-013 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 7 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-015 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 0 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-022 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 133 | 1 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 50 | 2 | NA
Twice per month | PW2-016 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 22 | 5 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 16 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 1 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 1 | NA
Twice per month | PW2-017 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 67 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 1 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 1 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 0 | NA
Twice per month | PW2-018 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 32 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 0 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 24 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 112 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 13 | 1 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 0 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 17 | 0 | NA
Twice per month | PW2-019 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 16 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 31 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 22 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 17 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 0 | NA
Twice per month | PW2-021 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 26 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 11 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-020 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 3 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-001 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 6 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 3 | ĐẠT
Daily | PW2-014 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 5 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 0 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 47 | 22 | ĐẠT
Twice per month | PW2-016 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 15 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 4 | 1 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 12 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 2 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 0 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-017 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 0 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-018 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 32 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 5 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 6 | 1 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 2 | 1 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 4 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 3 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 5 | 0 | NA
Twice per month | PW2-009 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 1 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 6 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 3 | 2 | NA
Twice per month | PW2-010 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 14 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-019 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 1 | 30 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 58 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 2 | 4 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 2 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 1 | 0 | NA
Twice per month | PW2-011 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 17 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 1 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 5 | 2 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 0 | NA
Twice per month | PW2-012 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW2-020 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 2 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 9 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 1 | NA
Twice per month | PW2-013 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW2-021 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 5 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 1 | ĐẠT
Daily | PW2-015 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 208 | 1 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 1 | NA
Twice per month | PW2-001 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 40 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 2 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 26 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 4 | ĐẠT
Daily | PW2-022 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 10 | NA
Twice per month | PW2-003 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 0 | nA
Twice per month | PW2-016 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 9 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 110 | 0 | NA
Twice per month | PW2-004 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 61 | 0 | NA
Twice per month | PW2-017 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 0 | NA
Twice per month | PW2-005 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 24 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 46 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 0 | NA
Twice per month | PW2-006 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 382 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 39 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 0 | NA
Twice per month | PW2-007 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 23 | 0 | NA
Twice per month | PW2-018 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 0 | ĐẠT
Daily | PW2-002 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 0 | NA
Daily | PW2-014 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 0 | NA
Daily | PW2-015 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 0 | NA
Daily | PW2-022 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 1 | NA
Twice per month | PW2-008 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 1 | NA
Daily | PW2-002 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 5
Daily | PW2-014 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9
Daily | PW2-015 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 100
Daily | PW2-022 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 3
Twice per month | PW2-009 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8
Daily | PW2-002 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15
Daily | PW2-014 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15
Daily | PW2-015 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12
Daily | PW2-022 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16
Twice per month | PW2-010 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15
Twice per month | PW2-019 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9