## ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROOM/ GRADE D - CLEAN ROOMS, EQUIPMENT IN R&D
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [7 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [7 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [7 empty] | 100 | 50 | 25
Tên phòng Room name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | Ngày lấy mẫu 25/01/24 Sampling date | Ngày lấy mẫu 23/02/24 Sampling date | Ngày lấy mẫu 28/03/24 Sampling date | Phương pháp lấy mẫu không khí Active air sampling method (CFU/plate) | Phương pháp đặt đĩa thạch Settle plates method (CFU/plate) | Phương pháp lấy mẫu bề mặt Surface sampling method (CFU/plate)
Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa hành lang Middle of the corridor | 0113015_A1 | 14 | 2 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải hành lang (bên trái cửa exit) Right corner of corridor (left of exit door) | 0113015_P1 | 11 | 3 | 7
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải hành lang, gần cửa (từ airlock nhân viên đi qua) Right corner of the corridor, near the door (from the staff airlock passing through) | 0113015_P4 | 10 | 4 | 7
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía airlock nhân viên vào) Door handle (airlock side for staff entering) | 0113015_R1 | 0 | 0 | 0
Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Trước cửa phòng 0113037 In front of room 0113037 | 0113016_A2 | 0 | 6 | 20
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa phòng 0113027 Left side of room 0113027 door | 0113016_P2 | 9 | 2 | 9
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên phải cửa phòng 0113035 (gần lọc hồi) Right side of room door 0113035 (near the return filter) | 0113016_P3 | 0 | 1 | 6
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái cửa exit To the left of the exit door | 0113016_P5 | 0 | 7 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phòng 0113035 Door handle of room 0113035 | 0113016_R2 | 0 | 4 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phòng 0113038 Door handle of room 0113038 | 0113016_R3 | 0 | 0 | 0
Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113020_A1 | 9 | 3 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần lọc hồi Outside left corner, near return filter | 0113020_P1 | 5 | 0 | 17
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (qua airlock 0113022) Door handle (via airlock 0113022) | 0113020_R2 | 0 | 0 | 0
Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113021_A1 | 32 | 3 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần lọc hồi Outside right corner, near return filter | 0113021_P1 | 0 | 8 | 18
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ 0113019) Door handle (from 0113019) | 0113021_R1 | 0 | 0 | 0
Airlock nhân viên Personnel airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113022_A1 | 11 | 1 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước lọc hồi Before return filter | 0113022_P1 | 1 | 3 | 1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phòng 0113021 Door handle of room 0113021 | 0113022_R1 | 0 | 0 | 0
Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113024_A1 | 4 | 0 | 1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài (trước lọc hồi) Outside right corner (before return filter) | 0113024_P2 | 1 | 0 | 3
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa giáp phòng 0113023 Door handle adjacent to room 0113023 | 0113024_R1 | 0 | 2 | 0
Phòng pha chế Formulation room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113025_A1 | 1 | 1 | 8
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài Outside left corner | 0113025_P1 | 4 | 1 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi Inner left corner, before filter | 0113025_P2 | 0 | 0 | 1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lọc hồi Wall, near return filter | 0113025_R2 | 0 | 0 | 0
Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113027_A1 | 2 | 3 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước mặt lọc hồi Inner right corner, front of return filter | 0113027_P2 | 2 | 0 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113027_R1 | 0 | 0 | 8
Phòng trộn hoàn tất Final blending room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113028_A1 | 2 | 0 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi Inner left corner, before filter | 0113028_P2 | 1 | 1 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài Outside right corner | 0113028_P3 | 0 | 1 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113028_R1 | 0 | 0 | 2
Phòng dập viên Tableting room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113029_A1 | 0 | 1 | 38
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần lọc hồi Outside left corner, near return filter | 0113029_P1 | 1 | 0 | 10
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần cửa Outside right corner, near the door | 0113029_P3 | 2 | 0 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113029_R1 | 0 | 0 | 9
Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113030_A1 | 0 | 0 | 1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, trước lọc hồi Inner left corner, before filter | 0113030_P1 | 5 | 3 | 1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần cửa Outside right corner, near the door | 0113030_P3 | 3 | 0 | 3
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113030_R1 | 0 | 0 | 0
Phòng ép vỉ Blistering room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113031_A1 | 2 | 0 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài Outside left corner | 0113031_P1 | 4 | 4 | 18
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi Inner right corner, before return filter | 0113031_P2 | 0 | 4 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113031_R1 | 0 | 0 | 0
Phòng vô nang Capsulating room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113032_A1 | 2 | 0 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi Inner right corner, before return filter | 0113032_P2 | 0 | 4 | 1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần cửa Outside right corner, near the door | 0113032_P3 | 5 | 3 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113032_R1 | 1 | 0 | 0
Phòng bao phim Coating room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113033_A1 | 2 | 0 | 8
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần cửa Outside left corner, near the door | 0113033_P1 | 0 | 0 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài Outside right corner | 0113033_P3 | 1 | 2 | 4
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113033_R1 | 1 | 0 | 0
Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113037_A1 | 10 | 1 | 4
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái cửa, từ hành lang 2 vào Left corner of the door, enter from coridor 2 | 0113037_P1 | 0 | 0 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc tường ở giữa phòng Wall corner in the middle of the room | 0113037_P4 | 0 | 0 | 1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía hành lang 2) Door handle (coridor 2) | 0113037_R1 | 0 | 8 | 0
Phòng khuôn mẫu Mold room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113039_A1 | 3 | 0 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần lọc hồi Outside left corner, near return filter | 0113039_P1 | 0 | 1 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lọc hồi Wall, near return filter | 0113039_R2 | 2 | 0 | 0
Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0113040_A1 | 1 | 0 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong Inner left corner | 0113040_P2 | 1 | 0 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, trước lọc hồi Inner right corner, before return filter | 0113040_P3 | 0 | 0 | 6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa Door handle | 0113040_R1 | 0 | 2 | 9
Dynamic passbox | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Middle of the room | 0213011_A1 | 19 | 1 | 6

## Active_ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROOM/ GRADE D - QC AREA
[5 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  |  | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  |  | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  |  | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 | Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Phòng pha chế Formulation room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng trộn hoàn tất Final blending room | Phòng dập viên Tableting room | Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room | Phòng ép vỉ Blistering room | Phòng vô nang Capsulating room | Phòng bao phim Coating room | Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room | Phòng khuôn mẫu Mold room | Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room | Dynamic passbox
|  | 0113015_A1 | 0113016_A2 | 0113020_A1 | 0113021_A1 | 0113022_A1 | 0113024_A1 | 0113025_A1 | 0113027_A1 | 0113028_A1 | 0113029_A1 | 0113030_A1 | 0113031_A1 | 0113032_A1 | 0113033_A1 | 0113037_A1 | 0113039_A1 | 0113040_A1 | 0213011_A1
2023-12-27 | 1 Tháng/ lần | 8 | 18 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2

## Rodac_ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC QC ROOM/ GRADE D - QC AREA
[7 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [6 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [6 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [6 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 | Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 |  | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Phòng pha chế Formulation room | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng trộn hoàn tất Final blending room | Phòng dập viên Tableting room | Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room | Phòng ép vỉ Blistering room | Phòng vô nang Capsulating room | Phòng bao phim Coating room | Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room | Phòng khuôn mẫu Mold room | Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room
|  | 0113015_R1 | 0113016_R2 | 0113016_R3 | 0113020_R2 | 0113021_R1 | 0113022_R1 | 0113024_R1 | 0113025_R2 | 0113027_R1 | 0113028_R1 | 0113029_R1 | 0113030_R1 | 0113031_R1 | 0113032_R1 | 0113033_R1 | 0113037_R1 | 0113039_R2 | 0113040_R1
2023-12-27 | 1 Tháng/ lần | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## Passive_ROOM R&D
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
[9 empty] | Active | Passive | Rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | [8 empty] | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | [8 empty] | 40 | 20 | 10
Giới hạn hành động Action limit | [8 empty] | 100 | 50 | 25
Ngày lấy mẫu Sampling date | Tần suất Frequency | Hành lang nghiên cứu 1 Researching Corridor 1 |  | Hành lang nghiên cứu 2 Researching Corridor 2 |  |  | Phòng thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Phòng thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Airlock nhân viên Personnel airlock | Airlock nguyên vật liệu Material airlock | Phòng pha chế Formulation room |  | Phòng nén và tạo hạt Compaction room | Phòng trộn hoàn tất Final blending room |  | Phòng dập viên Tableting room |  | Phòng nguyên liệu dùng nghiên cứu Raw material for researching room |  | Phòng ép vỉ Blistering room |  | Phòng vô nang Capsulating room |  | Phòng bao phim Coating room |  | Phòng dụng cụ sạch nghiên cứu Researching Clean tools room |  | Phòng khuôn mẫu Mold room | Phòng thử nghiệm công thức Fomulation testing room
|  | 0113015_P1 | 0113015_P4 | 0113016_P2 | 0113016_P3 | 0113016_P5 | 0113020_P1 | 0113021_P1 | 0113022_P1 | 0113024_P2 | 0113025_P1 | 0113025_P2 | 0113027_P2 | 0113028_P2 | 0113028_P3 | 0113029_P1 | 0113029_P3 | 0113030_P1 | 0113030_P3 | 0113031_P1 | 0113031_P2 | 0113032_P2 | 0113032_P3 | 0113033_P1 | 0113033_P3 | 0113037_P1 | 0113037_P4 | 0113039_P1 | 0113040_P2 | 0113040_P3
2023-12-27 | 1 Tháng/ lần | 5 | 13 | 6 | 17 | 2 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0