## Sheet1
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG KHÍ NÉN - NĂM 2024 RAW DATA FOR COMPRESSED AIR QUALITY MONITORING - YEAR 2024
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  |  | ≤ -40 | ≤ 67 | 3520000 | 29000 | 200
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  |  | NA | NA
Giới hạn hành động Action limit |  |  |  | NA | NA
Tên phòng Room name (khu vực/ area) | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Tần suất Frequency | Ngày lấy mẫu Sampling date | Điểm Sương Dewpoint (°C) | Hàm lượng nước Water vapour (ppm) | ≥ 0.5 µm | ≥ 5.0 µm | Vi sinh Microbial (CFU/plate)
Tiểu phân Non viable particle
Phòng pha chế 1 Formulation room 1 (HSW) | CA-062 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 251 | 11 | 0
Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room (HSW) | CA-063 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 308 | 32 | 0
Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 (HSW) | CA-064 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 406140 | 34 | 0
Phòng vệ sinh dụng cụ Tools cleaning room (HSW) | CA-065 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 103 | 8 | 0
Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room (HSW) | CA-066 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 113 | 11 | 0
Phòng pha chế 2 Formulation room 2 (HSW) | CA-067 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 1939 | 11 | 0
Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) (HSW) | CA-069 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-01-27 | Đạt | Đạt | 15500 | 8 | 0
Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 (HSW) | CA-070 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 10365 | 22 | 0
Phòng vô chai Bottle filling room (HSW) | CA-072 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 385 | 0 | 0
Phòng nén và tạo hạt Compaction room (HSW) | CA-073 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 110 | 0 | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 (HSW) | CA-074 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 1671 | 0 | 2
Phòng bao viên Coating room (HSW) | CA-075 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 30618 | 11 | 0
Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room (HSW) | CA-076 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 640 | 11 | 0
Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 (HSW) | CA-077 | 3 tháng/ lần Once per three months | 26/02/24 | Đạt | Đạt | 43 | 0 | 0
Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 (HSW) | CA-078 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-02-26 | Đạt | Đạt | 913072 | 25 | 0
Phòng pha chế Formulation room (R&D) | CA-089 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 11750 | 202 | 0
Phòng trộn hoàn tất Final blending room (R&D) | CA-091 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 809 | 36 | 1
Phòng nén tạo hạt Compaction room (R&D) | CA-092 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 1349 | 39 | 2
Phòng vệ sinh dụng cụ nghiên cứu Researching Tool cleanning room (R&D) | CA-093 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 195 | 1 | 0
Phòng bao phim Coating room (R&D) | CA-094 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 534 | 1 | 1
Phòng vô nang Capsulating room (R&D) | CA-095 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 2624 | 31 | 0
Phòng dập viên Tableting room (R&D) | CA-096 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-03-26 | Đạt | Đạt | 21401 | 862 | 1
Phòng pha chế 1 Formulation room 1 (HSW) | CA-062 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 4283 | 15 | NA
Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room (HSW) | CA-063 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 696 | 8 | NA
Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 (HSW) | CA-064 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 6438 | 85 | NA
Phòng vệ sinh dụng cụ Tools cleaning room (HSW) | CA-065 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 124 | 0 | NA
Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room (HSW) | CA-066 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 188 | 0 | NA
Phòng pha chế 2 Formulation room 2 (HSW) | CA-067 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 4143 | 103 | NA
Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) (HSW) | CA-069 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-25 | Đạt | Đạt | 10722 | 0 | NA
Phòng pha chế 1 Formulation room 1 (HSW) | CA-062 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng tạo nang mềm Softcap encapsulation room (HSW) | CA-063 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng ép vỉ 5 Blistering room 5 (HSW) | CA-064 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng vệ sinh dụng cụ Tools cleaning room (HSW) | CA-065 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng làm khô dụng cụ Tools drying room (HSW) | CA-066 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng pha chế 2 Formulation room 2 (HSW) | CA-067 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng dập viên 4 (sủi) Tableting room 4 (effervescent) (HSW) | CA-069 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-04-26 | NA | NA | NA | NA | 0
Phòng trộn hoàn tất 1 Final blending room 1 (HSW) | CA-070 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 1957 | 0 | 0
Phòng vô chai Bottle filling room (HSW) | CA-072 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 1427 | 36 | 0
Phòng nén và tạo hạt Compaction room (HSW) | CA-073 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 806 | 68 | 0
Phòng vô nang 1 Encapsulating room 1 (HSW) | CA-074 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 145 | 0 | 0
Phòng bao viên Coating room (HSW) | CA-075 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 294 | 15 | 0
Phòng chuẩn bị dịch bao viên Coating liquid preparation room (HSW) | CA-076 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 735 | 11 | 0
Phòng khuôn mẫu 1 Mould room 1 (HSW) | CA-077 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 816 | 22 | 0
Phòng ép vỉ 1 Blistering room 1 (HSW) | CA-078 | 3 tháng/ lần Once per three months | 2024-05-27 | Đạt | Đạt | 2300 | 29 | 0