## Sheet1
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria |  |  | Chất lỏng không màu Clear and colourless liquid | ≤ 0.2 ppm | ≤ 5.1 µS.cm−1 (25 oC) | ≤ 0.5 mg/L (500 ppb) | ≤ 100 CFU/ml | Không được có trong 100 ml Absence in 100 ml of water Escherichia Pseudomos aeruginosa
Giới hạn cảnh báo Alert limit |  |  | NA | NA | 1.3 | 100 | 20
Giới hạn hành động Action limit |  |  | NA | NA | 2.6 | 250 | 50
Tần suất Frequency | Mã số ID | Ngày lấy mẫu Sampling date | Tính chất Character | Nitrates ( ppm) | Độ dẫn điện Conductivity ( µS.cm−1) | TOC (ppb) | Tổng vi khuẩn hiếu khí TAMC (CFU) | Vi Khuẩn Gây Bệnh Specified micro-organisms
Daily | PW1-002 | 2023-10-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 6 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 0 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2023-10-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2023-10-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 1 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-10-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 9 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 2 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2023-10-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 23 | 0 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-10-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 42 | 6 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2023-10-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 8 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2023-10-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 1 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 66 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 64 | 0 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2023-10-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 66 | 0 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-10-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 1 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2023-10-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 0 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 1 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 2 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 39 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2023-10-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 19 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 5 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 3 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2023-10-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 2 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 2 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 3 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2023-10-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 1 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 4 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2023-10-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 70 | 10 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 24 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 1 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 3 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2023-10-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 1 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 2 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 2 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2023-10-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 1 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 3 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 18 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 8 | 2 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2023-10-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 41 | 8 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 6 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 9 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 1 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2023-10-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 0 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 2 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 7 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2023-11-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 2 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 35 | 11 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 5 | 13 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 6 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2023-11-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 4 | 4 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 7 | 10 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 1 | 14 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2023-11-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 6 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 3 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 4 | 18 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2023-11-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 5 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 10 | 8 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 3 | 17 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 9 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2023-11-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 8 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 5 | 8 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 11 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 5 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2023-11-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 7 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 11 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 6 | 17 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2023-11-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 27 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 4 | 17 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2023-11-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 18 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 18 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2023-11-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 7 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 17 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2023-11-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 24 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 22 | 18 | ĐẠT
Twice per month | PW1-001 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.5 | 16 | 17 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2023-11-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 62 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 16 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 18 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2023-11-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 27 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 17 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2023-11-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 33 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 34 | 17 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 17 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2023-11-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 19 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 18 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2023-11-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 17 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2023-11-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 25 | 18 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 25 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2023-11-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 46 | 18 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 18 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 41 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2023-11-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 19 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2023-11-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 26 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 16 | 19 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2023-11-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 33 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 35 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 36 | 18 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 36 | 17 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2023-11-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 50 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 32 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 31 | 18 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2023-11-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 59 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 28 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 29 | 18 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 23 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2023-11-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 38 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 23 | 17 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 23 | 18 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2023-11-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 27 | 19 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 22 | 18 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2023-11-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 23 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 17 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 35 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2023-11-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 25 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 0.03 | 19 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2023-12-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 38 | 18 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 19 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 19 | 18 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2023-12-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 27 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 22 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 22 | 15 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 23 | 16 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2023-12-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 24 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 24 | 17 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 26 | 17 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2023-12-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 19 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 16 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2023-12-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 18 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2023-12-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 18 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 13 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2023-12-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 9 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-014 | 2023-12-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 12 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 19 | 17 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 16 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2023-12-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 16 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 10 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2023-12-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 13 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 16 | 18 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2023-12-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 19 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 14 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 16 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 14 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2023-12-14 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 29 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 19 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2023-12-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 43 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 20 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 15 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2023-12-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 27 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 13 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2023-12-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 15 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2023-12-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 42 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 17 | 17 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2023-12-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 17 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2023-12-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 14 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 13 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2023-12-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 15 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2023-12-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 13 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 17 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.5 | 13 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2023-12-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 22 | 14 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 14 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2023-12-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 10 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 13 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2023-12-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 20 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 15 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2023-12-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 14 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 15 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2023-12-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 26 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 14 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 32 | 15 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 28 | 17 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-01-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 14 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-01-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 31 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 15 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-01-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 30 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 16 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 14 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2024-01-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 20 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-014 | 2024-01-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 19 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 5 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2024-01-08 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 18 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 24 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 16 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 56 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-01-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 25 | 15 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-01-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 10 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 18 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 16 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-01-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 29 | 12 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 16 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-01-12 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 12 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 14 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-01-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 16 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2024-01-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 17 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 17 | 16 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-01-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 13 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 10 | 12 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-01-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 11 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 50 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 14 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-01-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 38 | 17 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 12 | 13 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-01-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 17 | 19 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 12 | 15 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-01-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 28 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 31 | 1 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.5 | 31 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-01-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 36 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 47 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 43 | 11 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 46 | 1 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2024-01-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 46 | 2 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 39 | 2 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 46 | 7 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-01-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 39 | 4 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 33 | 5 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 75 | 3 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 31 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2024-01-25 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 33 | 5 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 33 | 7 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 28 | 11 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-01-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 30 | 8 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 31 | 7 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 31 | 4 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-01-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 27 | 8 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 28 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 25 | 15 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 26 | 16 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-01-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 35 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 29 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 22 | 19 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 23 | 16 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 22 | 14 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-01-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 28 | 12 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 28 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 28 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 30 | 18 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 25 | 18 | ĐẠT
Twice per month | PW1-012 | 2024-01-31 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 32 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 29 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 28 | 16 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 41 | 2 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 60 | 11 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-02-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 27 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 30 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 25 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 25 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 14 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 12 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-005 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 12 | ĐẠT
Twice per month | PW1-008 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 9 | 11 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 10 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-012 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 7 | 14 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 17 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 11 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 11 | 15 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 75 | 14 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-02-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 9 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 24 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 23 | 12 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW1-004 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-006 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 27 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-007 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-011 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 79 | 15 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 25 | 16 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-02-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 23 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 15 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 14 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2024-02-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 27 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 18 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-02-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 19 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 15 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 12 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2024-02-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 11 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 14 | 13 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-02-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 16 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 17 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-02-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 18 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 12 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 14 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-02-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 20 | 18 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 14 | 15 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2024-02-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 15 | 16 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-02-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 20 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 26 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 21 | 13 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-02-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 97 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 13 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2024-03-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 15 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-03-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 59 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-001 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 5 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2024-03-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 21 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 20 | 11 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 24 | 2 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-03-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 16 | 3 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 23 | 2 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 1 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-03-06 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 25 | 3 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 7 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 24 | 9 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 24 | 17 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-03-07 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 28 | 12 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 24 | 6 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 20 | 16 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-03-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 6 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 8 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 9 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-03-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 9 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 6 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 17 | 9 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 14 | 11 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2024-03-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 21 | 10 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 198 | 14 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 10 | 9 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-03-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 19 | 8 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 11 | 6 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 10 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-03-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 8 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 6 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 46 | 14 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-03-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 4 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 23 | 12 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 13 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-03-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 15 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-03-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 38 | 11 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 7 | 14 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 45 | 18 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-03-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 9 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 25 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 8 | 15 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 10 | 13 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2024-03-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 29 | 11 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 18 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-03-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 13 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 13 | 12 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2024-03-21 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 15 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-03-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 14 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-03-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 24 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 21 | 2 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 23 | 13 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-03-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 21 | 0 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 26 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 15 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 26 | 11 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2024-03-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 15 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-03-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 13 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 17 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-03-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 380 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 78 | 15 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 47 | 14 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2024-03-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 17 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 36 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 13 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-03-30 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 17 | 12 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-001 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 12 | 17 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2024-04-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 33 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 16 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-04-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 19 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 16 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-04-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 14 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 16 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-04-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 191 | 13 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-04-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 21 | 12 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 19 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 15 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-04-05 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 17 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-04-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 12 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-04-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 9 | 18 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-04-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 41 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2024-04-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 37 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 14 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-04-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 14 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-04-09 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 13 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-04-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 39 | 17 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-04-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 14 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 15 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-04-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 77 | 11 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-04-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 13 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-04-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 52 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 18 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-04-15 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 25 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-04-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 12 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-04-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 18 | 18 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2024-04-16 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 11 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-04-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 21 | 16 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-04-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 8 | 16 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-04-19 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 59 | 15 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-04-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 11 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 8 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.6 | 9 | 17 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-04-20 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 9 | 12 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 59 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 17 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-04-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 13 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-04-22 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 35 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 16 | 10 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-04-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.7 | 14 | 13 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2024-04-23 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 3 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 13 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 12 | 15 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-04-24 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 17 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 17 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-04-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-04-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 22 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 25 | 16 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-04-26 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2024-04-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-04-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 11 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-04-27 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 15 | 15 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-04-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 42 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 22 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 14 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-05-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 40 | 13 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2024-05-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 43 | 15 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-05-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 73 | 15 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-05-02 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 37 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 32 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-05-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 28 | 15 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-05-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 30 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-006 | 2024-05-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 42 | 11 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-05-03 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 31 | 12 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 35 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 35 | 16 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-05-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 39 | 15 | ĐẠT
Twice per month | PW1-015 | 2024-05-04 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 35 | 13 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 37 | 13 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-05-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 33 | 16 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-05-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 33 | 14 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2024-05-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 39 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 32 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 30 | 17 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-05-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 31 | 18 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-05-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 31 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 29 | 19 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 16 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-05-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 18 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 25 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 18 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-05-09 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 24 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 17 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 18 | 17 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-05-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 19 | 13 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-05-10 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 18 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 15 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 13 | 14 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-05-11 | ĐẠT | ĐẠT | 0.8 | 18 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-13 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 16 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 0 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-05-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 22 | 14 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-05-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 16 | 3 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 28 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 21 | 1 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-05-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 0 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2024-05-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 0 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 32 | 1 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-05-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 29 | 3 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 36 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 29 | 4 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-05-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 41 | 6 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2024-05-16 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 28 | 4 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 6 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 22 | 3 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-05-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 23 | 1 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 21 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.3 | 21 | 2 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-05-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.3 | 20 | 0 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 21 | 17 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-05-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 23 | 16 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-05-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 21 | 19 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 1 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 0.3 | 9 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-05-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 0.2 | 17 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2024-05-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 0.3 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 51 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 40 | 3 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-05-22 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 41 | 2 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 40 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 37 | 2 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-05-23 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 39 | 1 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 37 | 2 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 34 | 2 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-05-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 35 | 3 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2024-05-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 35 | 2 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 32 | 2 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 32 | 3 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-05-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 31 | 3 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 41 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-001 | 2024-05-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 26 | 5 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2024-05-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 44 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 35 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 112 | 15 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-05-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 48 | 7 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-05-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 34 | 9 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 30 | 12 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 29 | 11 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-05-29 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 29 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-05-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 27 | 11 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 22 | 9 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-05-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 29 | 10 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-05-30 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 27 | 9 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-05-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 26 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-05-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 10 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-05-31 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 20 | 9 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 11 | NA
Twice per month | PW1-015 | 2024-06-01 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 16 | 18 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 11 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-020 | 2024-06-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 28 | 13 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-06-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 10 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-016 | 2024-06-03 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 12 | 10 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 16 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 15 | 15 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-06-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 10 | 19 | ĐẠT
Twice per month | PW1-017 | 2024-06-04 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 22 | 11 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 19 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 17 | 17 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-06-05 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 13 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 13 | 10 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 15 | 15 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-06-06 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 12 | 18 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 14 | 14 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 11 | 14 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-06-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 13 | 14 | NA
Twice per month | PW1-019 | 2024-06-07 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 12 | 13 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 11 | 13 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 10 | 11 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-06-08 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 11 | 11 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 13 | 17 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 32 | 17 | NA
Twice per month | PW1-001 | 2024-06-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 13 | 17 | ĐẠT
Twice per month | PW1-009 | 2024-06-10 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 14 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 37 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 13 | 16 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-06-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 17 | 15 | NA
Twice per month | PW1-010 | 2024-06-11 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 16 | 17 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 17 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 9 | 17 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-06-12 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 12 | 15 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 7 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 20 | 14 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-06-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 66 | 16 | ĐẠT
Twice per month | PW1-018 | 2024-06-13 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 24 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 38 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 34 | 14 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-06-14 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 24 | 16 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 26 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-15 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 34 | 18 | NA
Twice per month | PW1-015 | 15/06/24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 34 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 49 | 8 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 41 | 6 | NA
Twice per month | PW1-003 | 2024-06-17 | ĐẠT | ĐẠT | 0.9 | 41 | 6 | NA
Twice per month | PW1-016 | 2024-06-17 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 41 | 13 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 44 | 10 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 34 | 14 | NA
Twice per month | PW1-004 | 2024-06-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 31 | 8 | NA
Twice per month | PW1-017 | 2024-06-18 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 39 | 12 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 33 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 26 | 16 | NA
Twice per month | PW1-011 | 2024-06-19 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 44 | 16 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 34 | 18 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 23 | 14 | NA
Twice per month | PW1-007 | 2024-06-20 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 31 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 47 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 66 | 18 | NA
Twice per month | PW1-012 | 2024-06-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 34 | 15 | NA
Twice per month | PW1-014 | 2024-06-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 36 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-019 | 2024-06-21 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 17 | 17 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 37 | 0 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 34 | 1 | ĐẠT
Twice per month | PW1-001 | 2024-06-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1 | 34 | 15 | NA
Twice per month | PW1-009 | 2024-06-24 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 81 | 8 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 38 | 1 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 26 | 3 | NA
Twice per month | PW1-008 | 2024-06-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 33 | 0 | ĐẠT
Twice per month | PW1-010 | 2024-06-25 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 18 | 0 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 44 | 16 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 19 | 16 | NA
Twice per month | PW1-005 | 2024-06-26 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 25 | 15 | ĐẠT
Daily | PW1-002 | 2024-06-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 43 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 14 | 15 | NA
Twice per month | PW1-013 | 2024-06-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 27 | 16 | NA
Twice per month | PW1-018 | 2024-06-27 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 41 | 14 | NA
Daily | PW1-002 | 2024-06-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 37 | 15 | NA
Daily | PW1-020 | 2024-06-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.1 | 15 | 13 | NA
Twice per month | PW1-006 | 2024-06-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 22 | 13 | ĐẠT
Twice per month | PW1-015 | 2024-06-28 | ĐẠT | ĐẠT | 1.2 | 48 | 12 | NA
Note on B45: DELL: Hàng ngày