## ROOM QC-D_2024
DỮ LIỆU KẾT QUẢ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG VI SINH - NĂM 2023 RAW DATA FOR MICROBIAL MONITORING - YEAR 2023
PHÒNG / GRADE D - KHU VỰC QC ROOM/ GRADE D - QC AREA
Phương pháp Sampling method | Active | passive | rodac
Tiêu chuẩn chấp nhận Acceptance criteria | 200 | 100 | 50
Giới hạn cảnh báo Alert limit | 40 | 20 | 13
Giới hạn hành động Action limit | 100 | 50 | 25
Tên phòng Room name | Phương pháp lấy mẫu Sampling method | Tần suất Frequency | Vị trí lấy mẫu Sampling location | Mã số điểm lấy mẫu Sampling location ID | 2024-01-05 | 2024-02-16 | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-05-17 | 2024-06-13
Thay trang phục 2 (Nam) Changing room 2 (Men) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0104003_A1 | 29 | 2 | 35 | 20 | 10 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài (từ khu CNC vào) Left outside corner of the room (form CNC area come in) Tay nắm cửa (phía CNC) Handle of door (From CNC) | 0104003_P1 | 18 | 17 | 19 | 4 | 10 | 15
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía CNC) Handle of door (From CNC) | 0104003_R1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 3
Thay trang phục 2 (Nữ) Changing room 2 (Women) | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0104004_A1 | 15 | 15 | 14 | 17 | 9 | 25
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài (từ khu CNC vào) Right outside corner of the room (form CNC area come in) | 0104004_P1 | 11 | 15 | 17 | 0 | 12 | 10
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài (từ khu CNC vào) Left outside corner of the room (form CNC area come in Tay nắm cửa (phía CNC) Handle of door (From CNC) | 0104004_P2 | 8 | 18 | 18 | 10 | 4 | 13
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (phía CNC) Handle of door (From CNC) | 0104004_R1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3
Airlock | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0104005_A1 | 25 | 3 | 9 | 9 | 5 | 11
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc bên phải cửa từ phòng 0104003 Right corner form 0104003 come in | 0104005_P1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 18
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa (từ 0104004) Handle the door (from 0104004) | 0104005_R2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1
Phòng chuẩn bị Preparation room | Active | 1 Tháng/ lần | Ở giữa lối đi, trước cửa phòng 0104009 In the middle of the aisle, in front of the door of room 0104009 | 0104006_A1 | 26 | 26 | 26 | 27 | 2 | 5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên trái lọc hồi, gần static passbox 3. The left of return filter, near static passbox 3 | 0104006_P3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Gần bồn rửa Near the sink | 0104006_P4 | 5 | 14 | 8 | 14 | 3 | 10
| Passive | 1 Tháng/ lần | Trước phòng 0104009, gần lọc hồi Before room 0104009, near return filter | 0104006_P5 | 3 | 13 | 8 | 15 | 9 | 5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Bên phải cửa phòng 0104011, gần lọc hồi Right the door of room 0104011, near the return filter | 0104006_P7 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa static passbox 3, gần lọc hồi Handle of static passbox 3, near the return filter | 0104006_R3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa phòng 0104009. Handle of 0104009 room. | 0104006_R4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8
Phòng chuẩn bị môi trường Media preparation room | Active | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần lọc hồi. Left outside corner, near return filter | 0104007_A1 | 32 | 26 | 22 | 9 | 7 | 5
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài, gần lọc hồi Left outside corner, near return filter | 0104007_P1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, gần lỗ thoát sàn Left inside corner, near floor drain | 0104007_P2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa The door hand | 0104007_R1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lỗ thoát sàn Wall, near floor drain | 0104007_R2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Phòng hấp Autoclaving room | Active | 1 Tháng/ lần | Gần lọc hồi Near the return filter | 0104008_A1 | 14 | 15 | 10 | 2 | 3 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong, gần lỗ thoát sàn Left inside corner, near floor drain | 0104008_P2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, gần lọc hồi. Right inside corner, near the return filter | 0104008_P3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lỗ thoát sàn Wall, near floor drain | 0104008_R2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Phòng cấy mẫu Microbial testing room | Active | 1 Tháng/ lần | Gần lọc hồi Near return filter | 0104009_A2 | 7 | 3 | 12 | 29 | 2 | 7
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên ngoài Left outside corner | 0104009_P1 | 12 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc trái bên trong Left inside corner | 0104009_P2 | 5 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tay nắm cửa The door hand | 0104009_R1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lọc hồi Wall, near return filter | 0104009_R2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0
Phòng ủ mẫu và đọc kết quả Incubation and counting room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0104010_A1 | 32 | 8 | 4 | 18 | 4 | 1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Gần lọc hồi bên phải Near the right side the return filter | 0104010_P3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, gần lỗ thoát sàn Right inside corner, near the floor drain | 0104010_P4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần cửa. Right outside corner, near the door. | 0104010_P5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lọc hồi bên trái The wall, near the left return filter | 0104010_R2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lỗ thoát sàn The wall, near the floor drain | 0104010_R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Phòng sinh hóa Bio-chemical room | Active | 1 Tháng/ lần | Giữa phòng Between room | 0104011_A1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên trong, gần lọc hồi Right inside corner, near return filter | 0104011_P2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0
| Passive | 1 Tháng/ lần | Góc phải bên ngoài, gần bồn rửa Right outside corner, near the sink | 0104011_P4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0
| Rodac | 1 Tháng/ lần | Tường, gần lọc hồi Wall, near the return filter | 0104011_R2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Static Passbox 1 | Active | 1 Tháng/ lần | Ở giữa Between | 0204013_A1 | 17 | 28 | 9 | 0 | 0 | 3
Static Passbox 2 | Active | 1 Tháng/ lần | Ở giữa Between | 0204014_A1 | 27 | 8 | 18 | 10 | 5 | 12
Static Passbox 3 | Active | 1 Tháng/ lần | Ở giữa Between | 0204015_A1 | 11 | 3 | 40 | 2 | 1 | 0
43